## Nodes
Node ID Number | Base Voltage [V]
1 | 150000
2 | 150000
3 | 150000
4 | 150000
5 | 150000
6 | 150000
7 | 150000
8 | 150000
9 | 150000
10 | 10000
11 | 13000
12 | 10000

## Transformers
Transformer Name | Node H | Node X | Power [MVA] | Voltage H [V] | Voltage X [V] | R [pu] | X [pu] | Connection Group
T1 | 1 | 10 | 360 | 150000 | 10000 | 0.001 | 0.04 | Ynd11
T2 | 2 | 11 | 180 | 150000 | 13000 | 0.002 | 0.04 | Ynd5
T3 | 7 | 12 | 210 | 150000 | 10000 | 0.003 | 0.05 | Ynd7

## Generators
Generator Name | Connecting Nodes | Power [MVA] | Voltage [V] | R [pu] | X [pu] | Connection Group
G1 | 10 | 360 | 10000 | 0 | 0.059667 | Yn
G2 | 11 | 180 | 13000 | 0 | 0.07 | Yn
G3 | 12 | 210 | 10000 | 0 | 0.07 | Yn

## Lines
Line Name | Node A | Node B | Voltage Level [V] | R1 [ohm] | X1 [ohm] | B (uF) | R0 [ohm] | X0 [ohm]
L1 | 1 | 2 | 150000 | 7.5 | 45 | 0.82718 | 22.5 | 135
L2 | 1 | 4 | 150000 | 3.75 | 45 | 0.076085 | 11.25 | 135
L3 | 1 | 5 | 150000 | 6 | 67.5 | 0.37508 | 18 | 202.5
L4 | 2 | 3 | 150000 | 3.75 | 56.25 | 0.3731 | 11.25 | 168.75
L5 | 2 | 4 | 150000 | 3.75 | 22.5 | 0.46807 | 11.25 | 67.5
L6 | 2 | 5 | 150000 | 7.5 | 67.5 | 1.4834 | 22.5 | 202.5
L7 | 2 | 6 | 150000 | 5.25 | 45 | 0.87473 | 15.75 | 135
L8 | 3 | 5 | 150000 | 9 | 58.5 | 0.97182 | 27 | 175.5
L9 | 3 | 6 | 150000 | 1.5 | 22.5 | 0.82718 | 4.5 | 67.5
L10 | 4 | 5 | 150000 | 15 | 90 | 0.076085 | 45 | 270
L11 | 5 | 6 | 150000 | 7.5 | 67.5 | 0.37508 | 22.5 | 202.5
L12 | 3 | 7 | 150000 | 3.75 | 22.5 | 0.3731 | 11.25 | 67.5
L13 | 5 | 8 | 150000 | 5.25 | 45 | 0.46807 | 15.75 | 135
L14 | 8 | 9 | 150000 | 1.5 | 22.5 | 1.4834 | 4.5 | 67.5

## Loads
Node ID Number | Load MW
8 | 40
9 | 30